襄阳市中心医院南院区

供应室恒温恒湿改造项目

技

术

方

案

书

二O二二年五月十八日

- 现况

- 现供应室一层、二层其它区（总面积570.09平方米，此部分：358.59平方米）：

- 使用温度：18℃~22℃±1℃

湿度：40%~70%RH

- 包装区：（总面积570.09平方米，此部分：133.5平方米）

- 使用温度：20℃~23℃±1℃

湿度：30%~60%RH

3、无菌物品存放区：（总面积570.09平方米，此部分：78平方米）

使用温度：≤23℃±1℃

湿度：≤70%RH

- 配套设备：

- 整个供应室一、二层的恒温恒温冷源单独用屋顶的一套制冷设备，恒温恒湿采用现有两套组合式多功能段风柜

- 存在问题：

- 由于供应室包装区、无菌物品存放区与其它区域（污染区等）共用热源、冷源、及加湿设备，但工况又不一样，这两个区域由于劳动强度大，屋内高温消毒柜及刚拿出来的高温衣务，造成这两个区域与其它区域同时使用时，其它温度正常，这两个区域温度过高， 工作人员感觉难受不适，不宜于正常工作。

- 同时存在以下问题：

- （1）洁净区湿度过大，温度过高；

- （2）污染区温度过低；

- （3）洁净区、污染区有时湿度过大，不能控制；

- （4）洁净区微正压不能达标；

根据以上情况，要进行改造！

- 二、有关设计参数：

房间1：面积78平方米，高度3米。

房间2：面积133.5平方米，高度3米。

设计工况：环境温度  夏季35 ℃；冬季5℃

房间温度：20℃~23℃（±1℃）

房间湿度：30%~60%RH（±10%RH）

- 三、方案（具体布局图附后）

- 1、正常使用时，整个供应室采用一个热源和冷源（风冷热泵）即：现有的恒温恒湿系统；

- 2、在过渡季节，方案如下：

- 供应室大面积区域（除包装区、无菌物品存放区及灭菌区）采用现有的温度和湿度控制系统；

- 供应室的无菌物品存放区，检查包装及灭菌区空间面积相对较小，这些区域单独采用一个独立的恒温恒湿系统；

- 同时考虑夏季，与主系统共用一个系统；因此对整个系统的通风系统、电气控制系统、制冷系统等恒温恒温配套设施进行改造。

- 三、设备选型：

根据以上情况，所设计恒温恒湿系统校新增主要设备参数如下：

| 1 | 模块化风冷式冷(热)水机组 | TCA401XH-S,制冷量130KW,制热量140KW,冷媒R410A，制冷额定功率：39KW，制热额定功率：42KW | 台 | 1 | 提供冷热 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 除湿段 | 5000立方/小时,28.3KW,DN40, | 套 | 1 | 对高湿空气进行除湿 |
| 3 | 预冷段 | 5000立方/小时,64.5KW,DN40, | 套 | 1 | 对特殊高湿天气预冷 |
| 4 | 表冷、加湿、加热混合段 | 4200立方/小时,32KW,DN40, | 套 | 1 | 利旧 |

- 方案说明

- 增设相应的加湿，除湿及降温、除湿装置；

- 增设相应的高过滤精度的新风管、送风管、回风管及过桥风管，并配套相应的风阀、风口、软连接；

- 增设相应的温湿度控制系统；

- 增设动力控制柜及电缆、桥架线管等；并对系统进行调试。

- 对二层设备进行改造：

- 验收标准

- 达到洁净区温湿度、风压、洁净度要求！（备注：原照明度这次不做改造）